СОГЛАСОВАНО                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации                                                                Ген. директор

Лысковского муниципального района                                     ОАО«Лысковокоммунсервис»

Нижегородской области

_______________Першин В.В.                                        ____________С.И.Карманов

«____»_________ 20___г.                                                 «____»_________ 20___г.

Программа

испытаний тепловых сетей, присоединенных к Котельной №1,

на максимальную температуру теплоносителя.

1. Общие положения

- Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (далее испытания) проводятся на основании «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», п.6.2.32.

- Испытания проводятся с целью проверки трубопроводов и арматуры на прочность в условиях наибольших температурных деформаций, проверки работы компенсаторов, подвижных и неподвижных опор.

- Испытания проводятся перед окончанием отопительного сезона при положительных температурах наружного воздуха.

- При испытаниях параметры теплоносителя на выходе котельной принимаются:

- в прямом трубопроводе Рпр=6,5 кгс/см2; Тпр=95°С;

- в обратном трубопроводе Робр=3,5 кгс/см2; Тобр=70°С.

- При повышении температуры обратной сетевой воды до 70°С дальнейший подъем температуры прямой сетевой воды не производится.

- В целях предотвращения чрезмерного роста температуры обратной сетевой воды испытания проводятся с включенными системами отопления потребителей.

- На период проведения испытаний на максимальную температуру теплоносителя отключаются от теплосети:

- отопительные системы лечебных, детских учреждений и школ;

- калориферные установки.

- Системы отопления отключаются путем закрытия арматуры на прямых трубопроводах в узлах ввода зданий. Ответственность за надежность отключения возлагается на потребителей (абонентов).

- Испытания проводятся персоналом участка « Теплоэнерго» совместно с персоналом «Отдела по оказанию услуг населению» под общим руководством начальника участка             « Теплоэнерго».

- Дата проведения испытаний устанавливается приказом по ОАО «Лысковокоммунсервис».

- Работы, связанные с проведением испытаний, начинаются с 8ч00мин и завершаются при снижении температуры в прямом трубопроводе на вводах потребителей до 75°С.

2. Подготовительные мероприятия

| № п/п 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 | Мероприятие | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разместить программу испытаний для ознакомления всеми потребителями тепла, участвующими в испытаниях, в сети интернет по адресу: www.oaolks.narod.ru | Нач.уч-ка «Т/энерго» | За 7 рабочих дней до испытаний |
|  | Провести инструктивное совещание с ответственными лицами потребителей тепла о порядке проведения и взаимодействия в период испытаний | Нач.уч-ка «Т/энерго» | За 5 рабочих дней до испытаний |
|  | Подготовить приказ по ОАО «Лысковокоммунсервис» о проведении испытаний | Нач.уч-ка «Т/энерго» | За 5 рабочих дней до испытаний |
|  | Уведомить потребителей о дате проведения испытаний | Нач.уч-ка «Т/энерго», АДС | За 5 рабочих дня до испытаний |
|  | Представить в АДС списки зданий, в которых будут отключены системы отопления на период испытаний. | Нач.уч-ка «Т/энерго» | За 2 рабочих дня до испытаний |
|  | Подготовить оборудование котельной к испытаниям | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго» | За 2 рабочих дня до испытаний |
|  | Подготовить приборы, оборудование для контроля и записи температуры, давления, расхода воды в прямом, обратном, подпиточном трубопроводах котельной | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго», слесарь КИПиА | За 1 рабочий день до испытаний |
|  | Подготовить тепловые сети к испытаниям: - произвести обходы (осмотры) теплосетей; - откачать воду из тепловых камер. | Мастер участка «Теплоэнерго» | За 2 рабочих дня до испытаний |
|  | Установить реперы для контроля тепловых перемещений трубопроводов теплосетей: - в ТК 44, 42, 19, 22,14; - на наземном трубопроводе ул. Мичурина 61/2 - на наземном трубопроводе ул. Мичурина 57/2 | Мастер участка «Теплоэнерго» | За 1 рабочий день до испытаний |
|  | Подготовить приборы для измерения температуры и давления воды в прямом и обратном трубопроводах ИТП зданий (сооружений): - ул. Мичурина 53 - ул. Чернышевского 8 - ул. Титова 11/1 - ул. Звездая 4 - гараж ОАО «Лысковокоммунсервис» - мастерская уч-ка Т/сети | Мастер участка «Теплоэнерго», Мастер по обслуживанию жилищного фонда | За 1 рабочий день до испытаний |

| 2.11 | Провести проверку выполнения мероприятий по Т.Б. | Нач.уч-ка «Т/энерго» | За 1 рабочий день до испытаний |
| --- | --- | --- | --- |

3. Предварительные мероприятия в день испытаний

| № п/п 3.1 3.2 3.3 3.4 | Мероприятие | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перекрыть арматуру на прямом трубопроводе в узлах ввода зданий, в которых отключается система отопления (согласно списков по п.2.5) | Мастер участка «Теплоэнерго» | 8ч30мин |
|  | Сообщить руководителю испытаний о выполнении пункта 3.1 по телефону 5-15-31 | Мастер участка «Теплоэнерго» | 9ч00мин |
|  | Провести расстановку персонала в пунктах наблюдения и по трассе т/сети | Мастер участка «Теплоэнерго», Мастер по обслуживанию жилищного фонда | 9ч30мин |
|  | Поднять температуру в прямом трубопроводе на выходе котельной до 75°С | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго» | 10ч00мин |

4. Порядок проведения испытаний

| № п/п 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Мероприятие | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поддерживать давление в трубопроводах на выводе котельной: в прямом 6,5 кгс/см2; в обратном 3,5 кгс/см2 | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго» | В течение испытаний |
|  | Обеспечить контроль и запись показаний температуры и давления в прямом и обратном трубопроводах на котельной. Запись производить с интервалом 15 минут | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго» | С 10ч00мин до 17ч00мин |
|  | Обеспечить контроль и запись показаний температуры и давления в прямом и обратном трубопроводах в ИТП зданий, перечисленных в п.2.10. Запись производить с интервалом 15 минут. | Мастер участка «Теплоэнерго», Мастер по обслуживанию жилищного фонда | С 11ч00мин до 17ч00мин |
|  | Обеспечить контроль за состоянием систем отопления зданий, систем ГВС и ИТП. Обеспечить постоянное присутствие персонала в ИТП. | Мастер по обслуживанию жилищного фонда | В течение испытаний |
|  | Обеспечить контроль за состоянием трубопроводов тепловых сетей. Особое внимание уделить участкам, где наблюдались случаи коррозионного разрушения труб, повреждения опор, компенсаторов. | Мастер участка «Теплоэнерго» | В течение испытаний |

| 4.6 4.7 4.8 4.9 | Обеспечить контроль за перемещением реперов, фиксаторов, установленных в соответствии с п.2.9 | Мастер участка «Теплоэнерго» | В течение испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднять температуру воды в прямом трубопроводе на выходе котельной до 95°С (с учетом пункта 1.5) со скоростью не более 10°С в час и выдержать её в течение 2 (двух) часов | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго» | С 10ч00мин до 14ч00мин |
|  | Снизить температуру воды в прямом трубопроводе на выводе котельной до 75°С со скоростью не более 10°С в час | Ст.мастер уч-ка «Теплоэнерго» | С 14ч00мин до 16ч00мин |

5. Порядок завершения испытаний

| № п/п 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Мероприятие | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произвести обходы (осмотры) трубопроводов теплосети | Мастер участка «Теплоэнерго» | С 13ч00мин |
|  | Произвести замеры перемещения реперов, перечисленных в п.2.9 | Мастер участка «Теплоэнерго» | При снижении температуры воды в прямых трубопроводах до 75°С |
|  | Включить системы отопления зданий, отключенные перед испытанием | Мастер участка «Теплоэнерго» | При снижении температуры на вводе в ИТП до 75°С |
|  | Представить руководителю испытаний сведения об изменении во время испытаний температуры воды в прямом и обратном трубопроводах в ИТП зданий, указанных в п.2.10 | Мастер участка «Теплоэнерго», Мастер по обслуживанию жилищного фонда | В течение 2-х рабочих дней по окончании испытаний |
|  | Составить Акт о результатах испытаний | Нач.уч-ка «Т/энерго» | В течение 5-ти рабочих дней по окончании испытаний |

6. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении испытаний

- Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся по наряду-допуску на выполнение работ на тепловых энергоустановках.

- Во время испытаний запрещаются любые работы на тепловых сетях, не связанные с проведением испытаний.

- При испытаниях запрещается нахождение персонала в камерах, колодцах, каналах, туннелях. Допускается кратковременный спуск в указанные сооружения для контроля

тепловых перемещений трубопроводов с соблюдением мер техники безопасности.

- В случае обнаружения утечки теплоносителя незамедлительно ставится в известность руководитель испытаний. Место утечки ограждается и обеспечивается дежурство до устранения повреждения.

- При значительном повреждении участка теплосети, сопровождающееся резким увеличением расхода подпиточной воды и падением давления в трубопроводах, испытания прекращаются.

- Решение о прекращении испытаний либо об их продолжении с выявленными повреждениями принимает руководитель испытаний.

7. Расстановка персонала участков « Теплоэнерго» и «Отдела по оказанию услуг населению» при проведении испытаний

- Мастер участка «Теплоэнерго» с бригадой на автомашине со средствами связи: зона контроля — теплосети по улицам Семенычева, Космонавтов, Титова.

- Слесарь участка «Т/сети» с бригадой на автомашине со средствами связи:

зона контроля — теплосети по улицам Мичурина, Чернышевского, Комарова.

- Мастер по обслуживанию жилищного фонда с бригадой на                                                                                                                                                                                          автомашине со средствами связи: зона контроля — ИТП зданий, перечисленных в пункте 2.10.

7.4.	Диспетчер аварийной службы с бригадой на дежурной автомашине со средствами связи — в месте постоянного расположения.

8. Ответственные лица

- На котельной - ст.мастер участка «Теплоэнерго».

- На тепловых сетях от котельной до потребителей — мастер участка «Теплоэнерго».

- На ИТП зданий - мастер по обслуживанию жилищного фонда.

- Руководитель испытаний - начальник участка «Теплоэнерго» (назначается приказом).

9. Оперативные телефоны при проведении испытаний

- Руководитель испытаний:  тел. 5-15-31

- Аварийная служба теплосетей:  тел. 05

СОГЛАСОВАНО:	РАЗРАБОТАЛ:

Зам.ген.дир.ОАО «Лысковокоммунсервис»	      Начальник участка «Теплоэнерго»

А.А. Киселев	    А.С.Сафонов